{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Conductores en CA","Conductores en CD","Tablas NEC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Conductores en CA","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,7],[15,1,18,7],[6,1,6,7],[8,1,8,3],[8,5,9,5],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[10,5,12,5],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[1,1,1,7],[2,1,2,7],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3]]}
[]
[null,"Calculadora de conductores de Corriente Alterna (CA)"]
[null,"Completar campos de color naranja"]
[null,"1. Cálculo por Ampacidad",null,null,"Corriente","Calibre recomendado (AWG o kcmil)"]
[null,"Corriente máxima en el conductor (A)",null,null,7.87,"14"]
[null,"Corriente compensada al 125% por NOM (A)",null,null,{"$f":"E5*1.25","v":9.8375000000000004},"14"]
[null,{"$f":"IF(F6=\"-2\",\"La corriente es demasiado grande, divida la corriente en varios conductores e intente de nuevo\",IF(F6=\"3\",\"El calibre 3 AWG no es comercial, seleccione el calibre 2 AWG\",IF(F6=\"-1\",\"Introduzca un valor mayor a cero\",IF(F6=\"1\",\"El calibre 1 AWG no es comercial, seleccione el calibre 1/0 AWG\",\"\"))))","v":""}]
[]
[null,"2. Cálculo por Caida de Tensión",null,null,"Complete los datos:","Caida de voltaje (%)"]
[null,"Corriente de operación (A)",null,null,{"$f":"E5","v":7.87}]
[null,"Longitud del conductor por polo (m)",null,null,5,{"$f":"((E10*E11*E13*2/1000)/E12)","v":6.3827559055118126E-3}]
[null,"Voltaje de operación (Vrms)",null,null,127]
[null,"Resistencia del conductor seleccionado (ohm/km)",null,null,10.3]
[null,{"$f":"IF(F11>0.03,\"La caida de voltaje es mayor a la recomendada por la NOM, aumente el calibre de cable utilizado e intente de nuevo\", \"\")","v":""}]
[]
[null,"NOTAS: Existen 2 métodos para calcular un conductor, por ampacidad y por caida de tensión. Para distancias pequeñas y bajas corrientes  es usualmente suficiente calcular el calibre por el criterio de Ampacidad, siempre y cuando se utilice la recomendación del 125% que dicta la NOM y el voltaje de operación sea de al menos 24Vcd. De lo contrario, es recomendable el efectuar el cálculo para validar que la caida de tensión del cable seleccionado sea menor al 3%."]

{"sheet":"Conductores en CD","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,1,13,7],[15,1,18,7],[2,1,2,7],[5,1,5,3],[12,1,12,3],[10,1,10,3],[10,5,12,5],[11,1,11,3],[1,1,1,7],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[6,1,6,7],[8,1,8,3],[8,5,9,5],[9,1,9,3]]}
[]
[null,"Calculadora de conductores de Corriente Directa (CD)"]
[null,"Completar campos de color azul"]
[null,"1. Cálculo por Ampacidad",null,null,"Corriente","Calibre recomendado (AWG o kcmil)"]
[null,"Corriente máxima en el conductor (A)",null,null,8.6999999999999993,"14"]
[null,"Corriente compensada al 156% por NOM (A)",null,null,{"$f":"E5*1.25*1.25","v":13.59375},"14"]
[null,{"$f":"IF(F6=\"-2\",\"La corriente es demasiado grande, divida la corriente en varios conductores e intente de nuevo\",IF(F6=\"3\",\"El calibre 3 AWG no es comercial, seleccione el calibre 2 AWG\",IF(F6=\"-1\",\"Introduzca un valor mayor a cero\",IF(F6=\"1\",\"El calibre 1 AWG no es comercial, seleccione el calibre 1/0 AWG\",\"\"))))","v":""}]
[]
[null,"2. Cálculo por Caida de Tensión",null,null,"Complete los datos:","Caida de voltaje (%)"]
[null,"Corriente de operación (A)",null,null,8]
[null,"Longitud del conductor por polo (m)",null,null,15,{"$f":"((E10*E11*E13*2/1000)/E12)","v":1.6479999999999998E-2}]
[null,"Voltaje de operación (Vdc)",null,null,150]
[null,"Resistencia del conductor seleccionado (ohm/km)",null,null,10.3]
[null,{"$f":"IF(F11>0.03,\"La caida de voltaje es mayor a la recomendada por la NOM, aumente el calibre de cable utilizado e intente de nuevo\", \"\")","v":""}]
[]
[null,"NOTAS: Existen 2 métodos para calcular un conductor, por ampacidad y por caida de tensión. Para distancias pequeñas y bajas corrientes  es usualmente suficiente calcular el calibre por el criterio de Ampacidad, siempre y cuando se utilice la recomendación del 125% que dicta la NOM y el voltaje de operación sea de al menos 24Vcd. De lo contrario, es recomendable el efectuar el cálculo para validar que la caida de tensión del cable seleccionado sea menor al 3%."]

{"sheet":"Tablas NEC","index":2,"n_rows":37,"n_cols":16,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,14,1,15],[4,7,5,8],[4,9,5,10],[4,11,5,12],[1,1,3,12],[4,3,5,4],[4,1,5,2],[4,5,5,6]]}
[]
[null,"TABLA 310.16 - Capacidad de conducción de corriente (A) permisible de conductores aislados para 0 a 2,000 V nominales y 75°C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrados, para una temparatura ambiente de 30°C. Tabla 10-8 Propiedades de los conductores.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Voltajes comunes en CA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1F2H-220",127]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1F2H-240",120]
[null,"Tamaño o designación",null,"Cables tipo RHW, THHW, THW, THW-LS, THWN, XHHW, TT, USE a 75°C",null,"No. de Hilos en el conductor",null,"Diámetro (mm)",null,"Área (mm2)",null,"Resistencia a la C.C. a 75°C (Cable sin estañar)",null,null,"3F4H-220",220]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2F3H-240",240]
[null,"mm2","AWG o KCMIL","Cobre","Aluminio","Alambre","Cable","Alambre3","Cable4","Alambre5","Cable6","Alambre7","Cable2",null,"3F4H-440",277]
[null,0.82399999999999995,18,"---","---",1,7,1.02,1.17,0.82,1.07,25.5,26.1]
[null,1.31,16,"---","---",1,7,1.29,1.47,1.31,1.7,16,16.399999999999999]
[null,2.08,14,20,"---",1,7,1.63,1.85,2.08,2.7,10.1,10.3]
[null,3.31,12,25,"---",1,7,2.08,2.34,3.32,4.29,6.33,6.55]
[null,5.26,10,35,"---",1,7,2.59,2.95,5.26,6.82,3.97,4.07]
[null,8.3699999999999992,8,50,"---",1,7,3.26,3.71,8.3699999999999992,10.8,2.5099999999999998,2.5499999999999998]
[null,13.3,6,65,50,"---",7,null,4.67,"---",17.2,"---",1.61]
[null,21.2,4,85,65,"---",7,null,5.89,"---",27.3,"---",1.01]
[null,26.7,3,100,75,"---",7,null,6.6,"---",34.299999999999997,"---",0.80400000000000005]
[null,33.6,2,115,90,"---",7,null,7.42,"---",43.2,"---",0.63600000000000001]
[null,42.4,1,130,100,"---",19,null,8.43,"---",55.9,"---",0.505]
[null,53.5,"0",150,120,"---",19,null,9.4499999999999993,"---",70.099999999999994,"---",0.4]
[null,67.400000000000006,"2/0",175,135,"---",19,null,10.6,"---",88.5,"---",0.317]
[null,85,"3/0",200,155,"---",19,null,11.9,"---",112,"---",0.252]
[null,107,"4/0",230,180,"---",19,null,13.4,"---",141,"---",0.19900000000000001]
[null,127,250,255,205,"---",37,null,14.6,"---",168,"---",0.16900000000000001]
[null,152,300,285,230,"---",37,null,16,"---",201,"---",0.14099999999999999]
[null,177,350,310,250,"---",37,null,17.3,"---",235,"---",0.12]
[null,203,400,335,270,"---",37,null,18.5,"---",269,"---",0.105]
[null,253,500,380,310,"---",37,null,20.7,"---",335,"---",8.4599999999999995E-2]
[null,304,600,420,340,"---",61,null,22.7,"---",404,"---",7.0199999999999999E-2]
[null,355,700,460,375,"---",61,null,24.5,"---",471,"---",6.0400000000000002E-2]
[null,380,750,475,385,"---",61,null,25.3,"---",505,"---",5.6099999999999997E-2]
[null,405,800,490,395,"---",61,null,26.2,"---",538,"---",5.28E-2]
[null,458,900,520,425,"---",61,null,27.8,"---",606,"---",4.6899999999999997E-2]
[null,507,1000,545,445,"---",61,null,29.3,"---",672,"---",4.2299999999999997E-2]
[null,633,1250,590,485,"---",91,null,32.700000000000003,"---",842,"---",3.3799999999999997E-2]
[null,760,1500,625,520,"---",91,null,35.9,"---",1010,"---",2.81E-2]
[null,887,1750,650,545,"---",127,null,38.799999999999997,"---",1180,"---",2.41E-2]
[null,1010,2000,665,560,"---",127,null,41.4,"---",1350,"---",2.1000000000000001E-2]